Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

………………………………………..

[Miejscowość i data]

………………………………

………………………………

………………………………

[Nazwa i adres oferenta lub pieczątka firmowa]

Karta specyfikacji

Układ chłodzenia niezbędny do prawidłowego funkcjonowania automatów wtryskowych

……………………………………………………………………….

[nazwa, model/typ, producent]

| Wymagane parametry | Spełnia TAK/NIE | Opis zgodnie z ofertą |
| --- | --- | --- |
| - Obsługiwane medium chłodzące – woda (bez domieszki glikolu) |  |  |
| - Dostosowanie i integracja do istniejącego zestawu pompowo-zbiornikowego (cztery zbiorniki wody: dwa zbiorniki dla obiegu chłodzenia form i dwa zbiorniki dla obiegu chłodzenia oleju; każdy o pojemności 1,5 m3) |  |  |

1.Dwie chłodnie wentylatorowe

……………………………………………………………………….

[nazwa, model/typ, producent]

| Wymagane parametry | Spełnia TAK/NIE | Opis zgodnie z ofertą |
| --- | --- | --- |
| - układ chłodniczy przeznaczony do pracy całorocznej, umożliwiający jego załączanie i wyłączenia w okresie zimowym |  |  |
| - obieg chłodniczy form schładzający wodę w zależności od temperatury otoczenia przez: a) chłodnię wentylatorową - w sprzyjających temperaturach otoczenia, tj. temperaturze otoczenia +9 st. C i niższej osiągającą temperaturę dla obiegu chłodzenia form = 15 st. C. b) posiadany przez Zamawiającego agregat wody lodowej CGAX 060 prod. Trane - w niesprzyjających temperaturach otoczenia, tj. temperaturze powyżej +9 st. C |  |  |
| - praca w warunkach zimowych |  |  |
| - grawitacyjny zrzut wody do zbiorników w warunkach zagrożenia zamrożeniem (nie dopuszcza się wspomagania zrzutu sprężonym powietrzem) |  |  |
| - maksymalny pobór mocy 11 kW |  |  |
| - wspomaganie wydajności chłodni wentylatorowej przy temperaturze zewnętrznej równej bądź większej +26 st. C za pomocą zraszania wodą pochodzącą z istniejącego zmiękczacza. |  |  |
| - płynna regulacja wydajności za pomocą falownika wentylatorów, w celu zmniejszenia zużycia energii |  |  |
| - podziałka lamel wężownicy wymiennika min. 2,4 mm |  |  |
| - epoksydowe zabezpieczenia antykorozyjne lamel |  |  |
| - indywidualne wyłączniki serwisowe wentylatorów |  |  |
| - maksymalny poziom mocy akustycznej 94 dB (A) |  |  |
| - montaż na konstrukcji przygotowanej przez zleceniodawcę |  |  |

2.Pompa zasilająca obieg LT

……………………………………………………………………….

[nazwa, model/typ, producent]

| Wymagane parametry | Spełnia TAK/NIE | Opis zgodnie z ofertą |
| --- | --- | --- |
| - sterowanie falownikiem |  |  |
| - pompa w układzie chłodzenia form zwiększająca wydatek wody dla obiegu chłodzenia form z obecnego poziomu 37 m3/h do poziomu ok. 74 m3/h, ciśnienie dyspozycyjne ok. 3,5 bar, regulowany płynnie za pomocą falownika pompy |  |  |

3.Pompa zasilająca agregat chłodniczy – CGAX 060 prod. Trane posiadany przez Zamawiającego

……………………………………………………………………….

[nazwa, model/typ, producent]

| Wymagane parametry | Spełnia TAK/NIE | Opis zgodnie z ofertą |
| --- | --- | --- |
| - wydajność ok. 38 m3/h |  |  |
| - ciśnienie tłoczenia słupa wody ok. 24 mH2O |  |  |
| - moc ok. 5,5 kW |  |  |

4. Pojedyncza pompa zasilająca chłodnie wentylatorowe – 2 szt.

……………………………………………………………………….

[nazwa, model/typ, producent]

| Wymagane parametry | Spełnia TAK/NIE | Opis zgodnie z ofertą |
| --- | --- | --- |
| - mocy ok. 4 kW każda z pomp |  |  |

5. Pompa zasilająca obieg HT

……………………………………………………………………….

[nazwa, model/typ, producent]

| Wymagane parametry | Spełnia TAK/NIE | Opis zgodnie z ofertą |
| --- | --- | --- |
| - sterowanie falownikiem |  |  |
| - zwiększenie mocy chłodzenia obiegu olejowego o ok. 320 kW (z obecnego poziomu 320 kW do poziomu ok. 640 kW) – dla temperatury wody wlotowej 35ºC i wylotowej 30ºC przy parametrach powietrza zewnętrznego 32ºC; 30% RH |  |  |
| - pompa w układzie chłodzenia oleju zwiększająca wydatek wody dla obiegu chłodzenia oleju z obecnego poziomu 55 m3/h do poziomu ok. 110 m3/h, ciśnienie dyspozycyjne 3,5 bar, regulowany płynnie za pomocą falownika pompy |  |  |
| - schładzanie wody w obiegu oleju tylko za pomocą chłodni wentylatorowych |  |  |
| - orurowanie układu chłodzenia wykonane z materiału obojętnie chemicznego dla wody, w odpowiednich fragmentach zabezpieczone przed wpływem warunków zewnętrznych (izolacja ochrona przeciwzamrożeniowa lub automatyczny, grawitacyjny spust cieczy) |  |  |

6. Sterowanie sytemu przez centralną szafę sterującą

……………………………………………………………………….

[nazwa, model/typ, producent]

| Wymagane parametry | Spełnia TAK/NIE | Opis zgodnie z ofertą |
| --- | --- | --- |
| - wykonanie w niezbędnym zakresie, automatyki koordynującej i optymalizującej działanie układu po rozbudowie (agregat, FC, pompy, zawory, czujniki etc.) zachowując wszystkie funkcje istniejącego układu sterowania w tym: a) możliwość zdalnego monitorowania i zmiany nastaw sterownika układu chłodzenia via Internet (łącze zapewnia zamawiający), b) panel sterujący z ekranem dotykowym wizualizującym działanie układu z pełną prezentacją parametrów pracy układu (temperatury, ciśnienia, stany pracy agregatu, pomp, wentylatorów, zaworów), c) rejestracja wybranych parametrów pracy układu chłodzenia wraz z graficzną prezentacją w postaci wykresów na panelu sterowniczym d) możliwość monitorowania pracy agregatu via Internet (łącze zapewnia zamawiający), e) komunikacja ze sterownikiem agregatu chłodniczego z prezentacją jego stanu, warunków pracy i ew. alarmów via Internet (łącze zapewnia zamawiający) f) automatyczne turnusowanie i zamiana pompy pracującej w przypadku awarii g) regulacja za pomocą falownika pracy pomp tłoczących wodę do obiegu chłodzenia form w celu zachowania zadanego ciśnienia tłoczenia h) regulacja za pomocą falownika pracy pomp tłoczących wodę do obiegu chłodzenia oleju w celu zachowania zadanego ciśnienia tłoczenia i) automatyczne załączanie chłodni wentylatorowej jako priorytetowego źródła chłodu w obiegu chłodzenia form celem obniżenia zużycia energii j) płynna regulacja wydajności chłodni wentylatorowych za pomocą falownika wentylatorów k) załączenie zraszania adiabatycznego w chłodniach obiegu oleju oraz zapewnienie ochrony przeciwzamrożeniowej l) zapewnienie ochrony przeciwzamrożeniowej chłodni wentylatorowych poprzez zrzut grawitacyjny wody do zbiorników m) zapewnienie ochrony przeciwzamrożeniowej innym fragmentom instalacji za pomocą kabli grzewczych n) zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej pracy wszystkich komponentów układu chłodzenia w każdych warunkach zewnętrznych o) automatyczne uzupełnianie wody w zbiornikach z pkt. 8) z istniejącej stacji uzdatniania wody p) załączenie istniejących filtrów samo płuczących w obiegu form i oleju q) możliwość wysyłania wszystkich parametrów typu temperatura, ciśnienie, statusy pracy, alarmy itp. do zewnętrznego systemu BMS |  |  |

…….......................................................................

Miejsce, data, pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta